令和 ８　年　10月　10日

千代田区長　殿

株式会社極楽湯

佐藤　剛史

淡路町施設（浴場等施設）の修繕に係る協議書

「区有財産定期建物賃貸借契約書」第26条の規定に基づき、下記のとおり協議します。

記

１　協議理由

当施設（RAKU SPA 1010 神田）において令和８年８月21日に実施した消防設備点検の結果、下記の不具合について改修が必要である旨の指摘を受けました。

(1)　屋内消火栓設備　地下１階消火水槽のボールタップ固着（現在、仕切弁を閉止して応急的に対応中）

(2)　製造から10年を経過した消火用ホース（40A×15m×10本）の耐圧性能確認の必要

(3)　地下１階ポンプ室　性能試験配管のピンホール

(4)　４階BOOKコーナー　避難器具所在標識の劣化

いずれも経年劣化に起因するものであり、放置した場合、火災発生時に消火設備や避難誘導が正常に機能せず、施設利用者の安全確保に重大な支障を及ぼすおそれがあります。また、消防法に基づく設備の機能維持の観点からも早急な改修が必要であることから、区有財産である本施設の消防設備の修繕及びその費用負担について協議いたします。

２　協議事項

(1)　修繕内容　　消防設備改修工事

①　地下１階 消火水槽ボールタップ交換　　　　69,400円

②　消防用ホース交換（40A×15m×10本）　　 255,000円

③　地下１階 ポンプ室 性能試験配管改修　　　308,600円

④　４階 避難器具所在標識交換　　　　　　　　 9,000円

⑤　共通費（現場管理費・産廃処理費等）　　　160,000円

(2)　修繕費用　　金882,200円（税込）

（税抜802,000円、消費税80,200円）

(3)　施 工 者　　セコム株式会社　テクノ事業本部　東京支店

(4)　費用負担　　上記修繕費用について、貴区にてご負担いただきたい。

(5)　施工時期　　協議成立後、速やかに実施（平日昼間作業とし、日程は施工者と別途調整）

(6)　添付書類　　御見積書（セコム株式会社　見積番号2026-358-83-0322-01）

３　問合せ先

千代田区神田淡路町2-9-9　RAKU SPA 1010 神田

氏名　：店長　野寺　慎也

連絡先：03-5207-2683